## FT
QUEL PURGEUR / APPLICATION - MAINTENANCE
Comment placer un purgeur ?
- placer des pièges à eau suffisamment larges en amont du purgeur
- placer les conduites de vapeur en pente pour pouvoir drainer le condensat jusqu’aux purgeurs
- créer une différence de pression positive entre l’entrée et la sortie
- connaître le débit du condensat (y compris au démarrage) pour dimensionner le purgeur
- dimensionner les conduites de condensats par rapport aux conduites de vapeur
- placer un filtre à l’entrée pour protéger le purgeur contre les saletés (disposer le filtre à vapeur horizontalement pour éviter une accumulation de condensats dans le filtre)
- empêcher un écoulement à contre-courant à travers le purgeur via un clapet de non-retour
- placer des vannes d’arrêt pour permettre son isolement lors de son entretien
- installer une chambre de détection des fuites pour permettre un contrôle automatique du bon fonctionnement du purgeur.
Maintenance des purgeurs ?
Les purgeurs peuvent devenir défectueux à cause de l’encrassement par de la rouille ou par des particules de la chaufferie, à cause de coups de bélier, suite à de la corrosion due à des condensats acides ou encore à cause d’erreurs de mise en place ou d’un mauvais choix de purgeur. Un entretien régulier (1 à 2 fois/an) est dès lors nécessaire.
Un purgeur défectueux peut subir les conséquences suivantes:
- Bloqué, il n’évacue plus les condensats. Il entraîne la présence d’eau dans les tuyauteries, ce qui peut provoquer des claquements et donc des fuites. Un purgeur bloqué peut également réduire les échanges thermiques dans les échangeurs, ce qui aura pour conséquence de ne plus atteindre la température de consigne voire de noyer complètement l’échangeur.
- En fuite, il laisse passer la vapeur dans le réseau de retour des condensats, ce qui engendre des panaches de vapeur, supplémentaires au flash des condensats, au niveau de l’évacuation en toiture des bâches à condensats. Un purgeur en fuite peut laisser passer entre 5 et 20 kg/h de vapeur! Il s’agit donc d’une perte d’énergie importante estimée, pour un fonctionnement annuel, entre 1000 et 4000 euros par an et par purgeur défectueux (à 25 €/tonne de vapeur).
On peut détecter un purgeur défectueux de différentes manières :
- par l’observation visuelle, en visualisant la présence de nuages plus importants que d’habitude (il existe des regards par lesquels s’observe la vapeur de revaporisation);
- par l’écoute, au moyen d’une détection auditive ultrasonique qui dépend de la pression, du diamètre et de la vitesse; chaque type de purgeur possède une signature acoustique dont l’interprétation requiert une oreille entraînée;
- par la mesure, au moyen d’appareils spécifiques.
Il est souvent préférable de ne pas calorifuger les purgeurs afin de garantir leur bon fonctionnement et pour faciliter leur inspection mais cela dépend du type de purgeur.
L’entretien des purgeurs est une piste d’économie d’énergie rentable et indispensable au bon fonctionnement de vos équipements. N’hésitez pas à faire appel à nous pour vos audits purgeurs.